#7#8脱硫系统供浆陶瓷阀门

技术协议书

买方：518有限公司

卖方：5918有限公司

2012年10月

联系方式：

买方：518有限公司

地址

邮编：100010

联系人：电话：

传真：010-邮箱：

卖方：5918有限公司

地址：洛阳市西工区行署路3号院

邮编：100023

联系人：

电话：

邮箱：shzrssl@163.com

518有限公司（以下简称“甲方”）与 洛阳连科 阀门设备有限公司（以下简称“乙方”）就518有限公司$$$$$$$$$$脱硫系统供浆陶瓷阀门的制造、供货范围、技术要求、检验与试验、性能保证等问题进行充分协商并达成以下技术协议。

本技术协议作为商务主合同的附件，与商务主合同具有同等的法律效力。

# 概述

本次阀门设备用于518有限公司          项目部#7#8脱硫系统供浆陶瓷调节阀门。

# 2、设备工作环境：

2.1 自然条件

年平均气温	16℃

最热月平均气温	29.8℃

最冷月平均气温	-12℃

最高气温	38.2℃

最低气温	-24℃

2.2设备工作环境

本设备布置区域为潮湿和轻腐蚀性气体化工生产环境，设备安装在室外。

# 3、工艺条件

本阀门涉及的工作介质为石灰石浆液，浆液浓度保持在20-30wt%，工作温度为0-100℃，压力1.0-1.6MPa，浆液酸碱度PH为5-7，具有一定的腐蚀性。

# 4、技术要求

- 卖方保证提供满足使用介质特性的产品，阀门各零部件不允许使用灰铸铁。

- 卖方根据阀门的特殊应用条件进行阀门机械设计和结构设计，本技术协议不能代替卖方进行工艺和机械设计中所需要的技术资料。

- 卖方所提供的阀门保证100%的运行可靠性，其运行可靠性通过阀门的动作灵活性，阀门材料的介质适应性以及阀门部件的使用寿命予以体现。

- 阀门部件材料要求：因通流介质为石灰石浆液，阀门阀板和阀杆材料选用与通流介质性质相适应，阀体与阀芯采用氧化铝或同等材料，保证与通流介质接触的阀门部件的防腐耐磨要求和阀门零泄漏要求。买方对阀门主要部件材料的要求并不能免除买方为保证阀门性能所承担的阀门部件材料选择的责任。

- 卖方在进行阀门选型与设计时，应有可控制避免浆液在阀门内的沉积，减小压降，降低磨损的设备或零件。

- 相同规格的阀门部件可以相互替换，阀门所有的部件更换能够在4小时内完成，相同规格及通流介质种类相同的阀门部件规格统一。

- 所有不与通流介质接触的非合金金属表面进行油漆。

- 保证在每个阀门阀体上标记公称直径、公称压力、阀门名称及型号和指示流动方向的箭头，制造厂名、制造日期和出厂编号等。

- 卖方提交完整的阀门清单和类型、材料、图纸等。

- 最好全部阀门的阀杆都垂直布置。

- 在用金属密封元件时，阀座和密封件之间必须有硬度差别，密封件的硬度值更高。

- 部件材质

| 阀体 | WCB216+内衬结构陶瓷 |
| --- | --- |
| 法兰（进口/出口） | WCB216+内衬结构陶瓷 |
| 闸板 | WCB216+内衬结构陶瓷 |
| 气缸 | 铝合金 |
| 陶瓷座环（进口和出口） | 结构陶瓷 |
| 陶瓷衬套（进口和出口） | 结构陶瓷 |

# 5、交货时间、交货地点

交货时间：2012年11月10日阀门发货到达买方现场。

交货地点：518有限公司阳城项目部

# 6、油漆、包装与运输

⑴ 油漆：按照制造厂标准设计统一技术规定要求进行，并采取防腐措施。

⑵ 包装运输：按照制造厂标准

# 7、检验与质量保证

⑴ 设备制造所需要的关键材料在投入使用前，应按以上所列标准及厂标进行检验，检验合格方可投入使用，检验报告作为主要技术文件之一交付买方。

⑵ 每台设备出厂之前均按订货要求对外观﹑尺寸﹑参数和表面涂装进行检验合格后方能出厂；买方发原电动装置至卖方工厂，卖方工厂负责无条件调试阀门；并保证加工制造的陶瓷阀门与原电动装置能够匹配运行。

⑶ 压力试验、气密性试验：设备装配完毕，出厂前应按国家相关标准进行水压试验、气密性试验，试验后进行干燥处理、包装。

⑷ 每台阀门均带有合格证书、质量保证书、产品检测报告。

⑸ 货物运抵买方现场，在买方安装调试验收过程中发现的质量等问题，乙方单位在接到通知后24小时内无条件予以处理。

⑹ 在产品质量保证期内，卖方应免费处理不符合订货要求的各种缺陷或不足。

⑺ 产品的性能质量保证期限为交货后12个月。

# 8、技术服务

在产品一年质保期内，卖方提供无偿技术服务。超过质保期的产品，也提供终身维修服务。用户一旦发现质量问题，保证48小时到达现场加以解决。

# 9、技术文件与资料交付

⑴. 设备清单；

⑵. 合格证书；

⑶. 产品质量检验报告；

⑷. 质量保证书  。

买方：                                             卖方 ：

518有限公司                           5918有限公司

买方代表（签字）                                    卖方代表（签字）

2012-10-29