合同附件

FZ型铸铁镶铜闸门技术说明

一、主要技术参数

| 型号 | FZ500*500 |
| --- | --- |
| 数量 | 2/2/2=6台 |
| 洞口中心标高 | 5.75/5.5/2.0 |
| 安装形式 | 附壁式 |
| 承压方向 | 正向受压 |
| 承压力 | 正向承压≯0.1MPa 反向承压≯0.03MPa |
| 渗漏量 | 正向≯1.25L/m.min 反向≯2.5L/m.min |
| 启闭形式 | 手电两用 |
| 启闭力 | 3T |
| 电机功率 | 0.37 |
| 电机防护等级 | IP54 |
| 电机绝缘等级 | F |
| 适用电源 | 380 |
| 工作制 | 间歇运行 |

二、主要结构及工作原理

铸铁镶铜闸门主要由门框、门体、导轨、楔紧装置、密封面等部件组成。

1、主要结构

⑴ 门框由铸铁整体浇铸而成，门框两侧自带导槽，精加工之后作门体升降的导轨。门框平面经龙门刨及立车精加工并分别加工一道槽，以便镶入青铜密封面。

⑵ 门体为整体铸造的方形或圆形平板，并在迎水面自带“＃”字形的加强筋，加强筋的数量视闸门规格大小而定，一般间距为250-350mm之间，门体平面精加工并带有镶铜条的槽，以便镶入青铜密封面，门体两侧精加工与门框侧槽配合，形成上下滑轨。门体上端有吊耳，吊耳为铸钢，门体与吊耳的两接触面精加工之后用螺栓固定，吊耳的销轴孔用镗床加工。

⑶ 导轨用铸铁制作，导轨面加工成与门框一样的槽，并在平面上镶入青铜，减少门体上下运行时的摩擦力。导轨和门框连接的接触部位精加工，用螺栓联接，并设有定位销防止错位。

⑷ 楔紧装置：为达到闸门的止水效果，闸门两侧设置楔块。楔块用锡青铜制成，用螺栓分别与门体和门框上的楔座固定，楔座铣成长孔，便于楔块的调整。当闸门的某一处止水效果不好时可局部调整楔块，当门体未关到位时或已到位而楔块尚未楔紧时，需调整全部楔块。

⑸ 密封面采用铜条或铜圈分别镶入门框和门体的槽内，密封面铜条镶好之后用龙门刨铣床进行铣削，磨削加工，保证了门框和门体之间的密切配合。

⑹ 丝杆由圆钢制成梯形螺纹，其精度达到7e级标准，螺纹长度比门体行程高度加长200mm，闸门处于关闭位置时，螺纹超出启闭机螺母50mm，丝杆总长度超过5000mm时，需作分段加工，其接头采用圆钢加工成内圆孔，并用圆钢铰制螺栓将丝杆和接头固定。接头用固定工装加工，可与相同规格的丝杆互换配合。丝杆总长度超过4000mm时，需增设轴导架，轴导架由铸铁衬套管安装在铸铁托架上组成，铸铁托架固定在池壁上，导管与托架都可在两个方向进行调节，丝杆下部焊有圆钢销套，用销轴与门体相连。

⑺ 所有铸铁部件经过时效处理或高温回火处理，重要零部件采用树脂砂造型工艺。

⑻ 门框、门体按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，挠度不大于构件长度的1/1500，导轨的拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5。

2、工作原理

闸门由启闭机带动启闭螺母转动，在梯形螺纹作用下使丝杆带动闸门门体上下运行，达到截断或疏通水流作用。

三、主要零部件材质

·门体：HT200铸铁

·门框：HT200铸铁

·导轨：HT200铸铁

·楔座：HT200铸铁

·密封座：ZCuSn5Pb5Zn5锡铅青铜

·传动丝杆：2Cr13不锈钢

·电动装置：手电两用

四、设备设计、制造、检验所遵循的标准目录

该产品在设计、制造、检验、包装运输及安装过程中所遵循的通用标准均为国标（GB）或部标（JB）这些通用标准目录省略，只提供专用标准目录如下：

| CJ/T3006-92 | 供水排水用铸铁闸门 |
| --- | --- |
| JB2932-86 | 水处理设备制造技术条件 |
| JB/ZQ4000.2-86 | 切削加工件通用技术条件 |
| JB/ZQ4000.3-86 | 焊接件通用技术条件 |
| JB/ZQ4000.5-86 | 铸件通用技术条件 |
| JB/ZQ4000.10-86 | 涂装通用技术条件 |
| JB/ZQ4286-86 | 包装技术通用技术条件 |
| GB1176 | 铸造铜合金技术条件 |
| GB1220 | 不锈钢棒 |
| GB6414 | 铸件尺寸公差 |
| GB9439 | 灰铸铁件 |
| GB3797-89 | 装有电子器件电控箱技术条件 |
| GB4720-84 | 低压电器电控箱 |
| GB/T4942.2-93 | 低压电器外壳防护等级 |
| GB8923-85 | 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 |
| GB4879-99 | 防锈包装 |
| YJ010 | 抛丸喷砂技术条件及检验方法 |
| JB/ZQ4000.1-86 | 产品检验通用技术要求 |

适用于本产品的“产品出厂前的检验规则和方法”

适用于本产品的“产品安装手册”及“产品安装检验规则和方法”

适用于本产品的“产品型式试验规则”“产品的试验方法”

五、设备的可靠性及耐久性

1、设备无故障运行时间不少于20000小时。

2、整机使用寿命在25年以上。

六、设备的防腐

1、除锈达到Sa2.5级标准。

2、涂富锌底漆、云母氧化铁中间漆，C04-42醇酸面漆，漆膜厚度200μm。

3、包装前对机加工面按GB4879标准要求做好防腐处理。

4、运输、安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

七、供货范围

·整机供货：包括门框、门体、密封面、吊耳、楔块、楔座、轴导架（丝杆长度超过5.0m时配套）。

·传动丝杆组合

·手电两用启闭机和户外不锈钢电控箱

渠道闸门（插板闸门）技术说明

一、主要技术参数

| 型号 | CBZ900×1500/810×1500/380×1500/760×1500 |
| --- | --- |
| 安装位置 | 细格栅/旋流除砂渠道 |
| 渠宽×渠深 | 900×1500/810×1500/380×1500/760×1500 |
| 承压方向 | 正向受压 |
| 止水方式 | 三边橡胶止水 |
| 启闭形式 | 手盘启闭机 |
| 启闭力 | 2T |
| 数量 | CBZ900×1500 4台 CBZ810×1500 1台 CBZ380×1500 2台 CBZ760×1500 2台 |
| 工作制 | 间歇运行 |

二、主要结构及工作原理

插板闸门主要由门架、门框、门体、密封止水橡胶、丝杆、启闭装置等部件组成。

1、主要结构

(1) 门框、门架采用钢板在剪板机上下料，在折弯机上折边，在专用工作台上拼装焊接。结构牢固合理，能承受活动载荷，门框保证在受到启闭机重力和启闭力反作用力时不变形。

(2) 门体用钢板加工成方形板，在其迎水面用钢板焊接“井”字形加强筋。确保了门体的不变形。闸门为暗杆式启闭，在门体上部的重垂线部位设置启闭螺母，留有丝杆通道，保证闸门平稳地升降。

(3) 止水橡胶采用优质产品，此产品弹性高，止水效果好、耐腐蚀、抗老化。用钢板压条和螺栓把止水橡胶固定在门框边上。

(4) 丝杆采用圆钢精加工而成，其螺纹精度达7e级标准，保证了与启闭螺母的密切配合。

2、工作原理

启闭机带动闸门门体上下运行，达到疏通和截阻水流的作用。

三、主要零部件材质

·门体：不锈钢

·门框：不锈钢

·门架：不锈钢

·密封面：丁晴橡胶

·丝杆：不锈钢

·驱动装置：手盘

四、供货范围

·整机供货：包括门框、门架、门体、启闭机、丝杆

需方：

代理人：

日期：

供方：

代理人：

日期：