## 调节阀基本选型原则

一、调节阀结构形式选择及选择时应注意的问题
1、根据工艺要求、调节功能、泄露等级及切断压差、耐压及耐温、冲蚀、气蚀及腐蚀、流体介质、使用生命周期、维护及备件、性价比等，建议选择顺序是：单双座（Globe）、笼式单双座（Cage）、偏心旋转阀、蝶阀、角阀、球阀（V.O）、三通阀、特殊调节阀等。
2、调节阀结构形式选择时注意的问题
a、严密关闭阀（TSO）
    选择顺序为：球阀、单座阀、偏心阀、蝶阀、角型阀等。
    阀芯阀座密封型式：
——阀芯硬密封/阀座应密封，用于不干净介质、高温、高压、高压差场合，泄露等级5级；
——阀芯硬密封/阀座软密封，用于一般场合，泄露等级5级或6级；
——必须提出最大切断压差，是选择阀的关键条件之一；
——必要时提出紧急切断动作时间。
b、高温高压、高差压阀
    选择顺序为：角型阀、单座阀、套筒阀。
——特别注意“空化（cavitation，气蚀、空蚀）”、“阻塞流（闪点）”导致阀芯。阀座损坏，带来噪音和振动的危害；锅炉主给水调节阀、给水旁路阀调节。给水再循环调节阀。减温水调节阀、凝结水再循环调节阀。锅炉连续排污调节阀、减温水调节阀。凝结水再循环调节阀、锅炉连续排污调节阀、高压蒸汽压力调节、合成氨高压差调节阀等；
——高压、高压差调节阀阀体选用锻钢件；
——高压、高压差调节阀应选用带多级套筒式、多级阀芯式、多级叠板式等防空化组件；
二、调节阀的作用方式选择
a、根据工艺生产安全确定气开阀（FC-气源故障时阀关），气关阀（FO-气源故障时阀开），由工艺专业确定并在PID表示。
b、执行机构作用方式的选择
正作用：信号增加，推杆向下运动；
反作用：信号增加，推杆向上运动；
——建议单导向（FO）配正作用执行机构；
             单导向（FC)配反作用执行机构；
             双导向（FC/FO）配正作用执行机构。
三、调节阀执行机构选择
    根据可靠性、经济性、动作平稳、足够的输出力、结构简单、维护方便、重量轻等因素，建议选择顺序：气动薄膜执行机构（直行程用）、气缸执行机构（单气缸弹簧复位、双气缸）直行程、角行程均适用、电动执行机构（包括马达驱动阀MOV）、液动执行机构。
四、调节阀的材料选择
——流体介质温度、压力
       碳钢（CS）:Tmax450℃，Pmax14.4MPa（随着压力升高，温度降低。P=32MPa时，Tmax=120℃）
       不锈钢（SS):Tmax625、Pmax40MPa；P=15.2MPa、T=520℃
——耐腐蚀材料：Monel. Hastelloy B.C Ti. Ta 钴基合金-b  双向钢。
——耐磨材料：440CSS. 17-4PH.  Stellited
——建议选择：阀体材料  CS.SUS. 特殊材料
                      阀芯材料  316SST. 特殊材料
                      阀座材料  316SST. 特殊材料
五、调节阀执行机构弹簧范围选择
——弹簧硬，调节阀的稳定性好；
——弹簧软，输出力大；
——建议综合考虑选择60-180kPa(通常20-100kPa，40-200kPa两种)
六、调节阀流向的选择
1、流向要求
——单座阀、角型阀、小流量阀、高压阀等流向可选择；
——三通阀、文丘里阀、笼式阀、双座阀、V球型阀、偏心旋转阀、三偏心蝶阀等流向不能选择。
——球阀、蝶阀等流向没有要求。
2、流向选择
稳定性：流开、流闭均可；
寿命：流闭；
自洁：流闭；
密封：流闭；
输出力：流闭；
动作速度：流开；
闪蒸：流开；
高压阀、高差压阀≤20mm：压力高、压差大，气蚀冲刷严重选择流闭；
角型阀：高粘度、悬浮物、含固体介质、自洁性好，选择流闭；
单座阀（Globe）：通常选择流开；
小流量阀通常选择流开；
防喘振阀通常选择流开；
开-关阀通常选流闭；
选择流闭阀时应注意：最小开度＞20-30%，等百分比特性。
七、调节阀的填料选择
V型聚四氟乙烯填料：-40~250℃（实际应用时-40~100℃）
O型石墨填料：-200℃~600℃.耐磨、耐蚀、耐温、使用寿命长；旋转型调节阀、高温调节阀均采用柔性O型石墨填料。